ICS 29.240.10

K 30

中华人民共和国国家标准

GB 18802.331—201X

代替GB 18802.331-2007

低压电涌保护器元件 第331部分：金属氧化物压敏电阻（MOV） 性能要求和试验方法

Components for low-voltage surge protective devices - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV)

（IEC 61643-331:2017，MOD）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	2

1　范围	4

2　规范性引用文件	4

3　术语，定义，符号和缩写	4

3.1　金属氧化物压敏电阻（MOV）、热保护压敏电阻（TDMOV）及失效（failure）	4

3.2　额定值	5

3.3　特性	6

3.4　符号	7

3.5　缩写	7

4　使用条件	8

4.1　使用及存放环境温度范围	8

4.2　海拔高度或大气压范围	8

4.3　相对湿度	8

5　性能要求	8

5.1　产品信息、外观及标志	8

5.2　电气性能要求	9

6　试验方法、程序及合格判定	11

6.1　试验的标准条件及一般性说明	11

6.2　试验方法及程序	11

附录A（资料性附录）　根据IEC　61643-11对Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类电涌保护器要求进行MOV试验	23

附录B（资料性附录）　IEC　61051　用于电子设备内部的压敏电阻	31

附录C（资料性附录）　工作寿命的鉴定和维护评定程序和方法	32

参考文献	41

图1　压敏电阻的 V-I 特性	8

图2　压敏电阻的标识符号	8

图3　热保护压敏电阻的标识符号	8

图4　MOV试验程序图	14

图5　压敏电压()试验回路	15

图6　待机电流试验回路	16

图7　在脉冲电流（）下测量钳位电压（）和限制电压（）的试验电路	16

图8　标称放电电流试验流程图	18

图9　试验顺序	19

图10　模拟热保护压敏电阻失效模式的试验电路	21

图11　模拟热保护压敏电阻失效模式的时序图	21

图12　TDMOV模拟失效试验参考试验电压	22

图A.1　动作负载试验流程	25

图A.2　动作负载试验的试验设置	25

图A.3　确定电压保护水平的试验流程图	27

图A.4　Ⅰ、Ⅱ类试验的动作负载时序图	28

图A.5　Ⅰ类试验的附加动作负载试验时序图	29

图A.6　Ⅲ类试验的动作负载试验时序图	29

图C.1　U/T应力试验装置	34

图C.2　脉冲寿命曲线的形式	37

图C.3　六个样本的寿命试验电流示例（φ20电阻片）	38

表1　MOV电压额定值	11

表2　MOV钳位电压和限制电压试验的电流额定值	12

表3　MOV的试验程序	13

表A.1　IEC 61643-11 与IEC 61643-331对照	24

表A.2　Ⅰ类试验优选值	30

表A.3　Ⅰ类和Ⅱ类试验优选值	30

表C.1　MTTF鉴定试验抽样表	33

表C.2　MTTF鉴定维持试验抽样表（置信水平为10%的一次失效率抽样方案）	35

表C.3　脉冲寿命特性表	38

表C.4　试验电流峰值、	39

表C.5　六个样本每只样品寿命次数（）汇总表	39

表C.6　一个样本的寿命计算表	40

表C.7　六个样本寿命计算结果汇总表	40

前  言

GB/T 18802《低压电涌保护器（SPD）》由以下部分组成：

GB/T 18802.11低压电涌保护器(SPD) 第11部分：低压配电系统的电涌保护器  性能要求和试验方法

GB/T 18802.12低压电涌保护器(SPD)  第12部分：低压配电系统的电涌保护器  选择和使用导则

GB/T 18802.21低压电涌保护器  第21部分：电信和信号网络的电涌保护器(SPD)  性能要求和试验方法

GB/T 18802.22低压电涌保护器  第22部分：电信和信号网络的电涌保护器（SPD）  选择和使用导则

GB/T 18802.31低压电涌保护器  特殊应用（含直流）的电涌保护器 第31部分：用于光伏系统的电涌保护器（SPD） 性能要求和试验方法

GB/T 18802.311低压电涌保护器元件 第311部分：气体放电管（GDT）的性能要求和测试回路

GB/T 18802.312 低压电涌保护器元件 第312部分：气体放电管（GDT）的选择和使用导则

GB/T 18802.321低压电涌保护器元件 第321部分：雪崩击穿二极管（ABD）规范

GB/T 18802.331低压电涌保护器元件 第331部分：金属氧化物压敏电阻（MOV） 性能要求和试验方法

GB/T 18802.341低压电涌保护器元件 第341部分：电涌抑制晶闸管（TSS）规范

GB/T 18802.351 低压电涌保护器元件 第351部分：电信和信号网络的电涌隔离变压器(SIT)性能要求和试验方法

本部分为GB/T 18802的第331部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分修改采用IEC 61643-331:2017《低压电涌保护器元件 第331部分：金属氧化物压敏电阻—性能要求和试验方法》（英文版）。

本部分与GB/T 18802.331—2007的主要区别：

改进了压敏电压试验方法；

增加了热保护压敏电阻，含元件符号及试验方法；

增加了标称放电电流的试验方法；

增加了压敏电阻的电压额定值（表1）；

增加了试验不同压敏电阻限制电压的试验电流值（表2）；

增加了热保护压敏电阻在暂时过电压下的模拟失效试验。

本部分与 IEC 61643-331:2017主要区别：

结构上做了较大改动，由原来的9章改为6章；内容形式也做了较大增删改写，更便于实施；

删除了与SPD基本无关的表面安装型压敏（SMD）相关内容；

修改完善了压敏电阻定义；

参照IEC 61051-1 ED3 CDV,补充了额定脉冲能量的试验方法；

对钳位电压与限制电压定义做了区分；

改进了热保护压敏电阻的模拟失效试验，提出了根据试验电流大小进行能力分级的方法；

改进了原附录C的内容并与附录D合并为新附录C。

增加了型式试验内容。

本部分的附录C为正式附录，其余为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国避雷器标准化技术委员会（SAC/TC81）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况：

GB/T 18802.331—2007。

低压电涌保护器元件 第331部分：金属氧化物压敏电阻（MOV）的性能要求和试验方法

范围

本标准规定了交流1 000 V（50/60 Hz、有效值）以下或直流1 500 V以下的电源、通信及信号系统中用来保护设备和人员免受高瞬态电压危害的低压电涌保护器（SPD）用金属氧化物压敏电阻（以下简称MOV）的性能要求和试验方法。

本标准适用于单一MOV以及包含有热脱离器的MOV，不适用于与其他过电压保护元件连接的MOV组合；本标准所给出的特性仅适用于按试验方式安装的MOV，不适用于对MOV性能有影响的其他安装方式的MOV。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.60—2008  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验U：引出端及整体安装件强度（IEC 60068-2-21:2006，IDT）

IEC 60068-1  环境试验-第1部分：总则和导论（Environmental testing – Part 1: General and guidance）

IEC 60068-2-20:2008  环境试验 第2-20部分：试验-试验T：带导线设备耐锡焊热和可焊性的试验方法（Environmental testing – Part 2-20: Tests – Test T: Test methods for solderability and resistance to soldering heat of devices with leads）

IEC 60617 作图图形符号（Graphical symbols for diagrams - 12-month subscription to regularly updated online database comprising parts 2 to 13 of IEC 60617）

IEC 61643-11  低压电涌保护器（SPD）第11部分：低压电源系统的电涌保护器——性能要求和试验方法（Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods）

术语，定义，符号和缩写

下列术语，定义，符号和缩写适用于本文。

金属氧化物压敏电阻（MOV）、热保护压敏电阻（TDMOV）及失效（failure）

金属氧化物压敏电阻 metal oxide varistor （MOV）

主要由金属氧化物为原材料以电子陶瓷工艺制成的电压敏感型电阻器，在一定的温度和电压/电流范围内其电阻值随外加电压的增大而快速下降。

在工程应用中，氧化锌压敏电阻的等效电阻（脉冲条件下，压敏电阻两端的电压峰值与流过压敏电阻的电流峰值之比）可以使用如下数学表达式进行回归分析：

- 式中：为压敏电阻器的电阻值，为流过压敏电阻器的电流值，常数项、一次项系数、和2次项系数是依据在脉冲电流条件下得到的电流/电压测量值计算得到的。

热保护压敏电阻 thermal disconnector protected metal oxide varistor （TDMOV）

包含有热脱离器的压敏电阻，热脱离器的功能是在MOV因功耗增大而过热时断开其电连接。

热脱离器可以是内置或外置，包含温度保险丝或其它热熔断体以及机械热脱离机构等。

失效  failure

MOV失效是指出现以下任一种情况：a.MOV出现结构性破坏，如瓷体出现裂纹或穿孔、银层剥离、引脚脱落或开裂、包封层崩坏或出现侧面闪络等；b.压敏电压小于等于初始值的90%；c.钳位电压或限制电压大于等于初值的110%；d.待机电流大于等于1mA或制造商规定值；e.热脱离器动作切断电路或出现结构损坏（仅适用于TDMOV）。

额定值

绝对最大额定值  absolute maximum ratings

元件、装置或设备的规格书参数所规定的运行和环境条件的极限值；在最恶劣的条件下也不允许超出该值。

极限条件可以是最大值或最小值，也可以二者均有。

（修改自 IEC 62240-1:2013，3.1.1条，用“元件、装置或设备”代替其中的“所有规定类型的半导体装置”。）

单次脉冲最大电流  single-impulse [transient] maximum current

不引起MOV失效，可以施加的8/20波形的单次脉冲电流的额定峰值。

标称放电电流  nominal discharge current

不引起MOV失效，可以施加的规定次数的8/20波形脉冲电流峰值。

该电流与冲击间隔时间和次数有关。

脉冲寿命特性  impulse life characteristic

表达MOV能够承受的脉冲电流峰值（I）、脉冲等效方波宽度（τ）和脉冲次数（n）之间数量关系的特性曲线。根据冲击电流大小每次脉冲之间应规定相应时间间隔。

除非另有规定，应该是τ为20μs到10 ms、n为106,105,104, 103, 102, 101 和100降额曲线。

温度降额曲线  temperature derating curve

用图形表示的参数对温度的减额。

典型参数有最大持续运行电压、脉冲电流、脉冲能量、耐久性等。

单次脉冲最大能量  single-pulse [transient] maximum energy

不引起MOV失效，可以施加的规定波形的单次脉冲能量值。

除非另有规定，应使用2 ms方波脉冲(见IEC 60060)。

最大持续电压 maximum continuous voltage

规定温度下能持续施加的最高电压。它可以是交流电压，或直流电压，或特殊波形电压。

也称为最大持续运行电压（MCOV），见图1。

最大持续交流电压  maximum continuous AC voltage

规定温度下能持续施加的最大工频交流电压（总谐波失真小于5%）有效值。

最大持续直流电压  maximum continuous DC voltage

规定温度下能持续施加的最大直流电压值（纹波系数小于3%）。

特殊波形电压  special waveform voltage

规定温度下能持续施加的最大特殊波形电压值。

失效前平均寿命  mean time to failure，MTTF

表征不可维修产品可靠性的基本指标，它等于在规定条件下，在一个规定观测期内，母体每百万元件小时数内出现的失效产品数。

特性

待机电流 standby current

最大持续直流电压下测得的流过MOV的电流。

在IEC 61051中又称为泄漏电流。

压敏电压  varistor voltage

在规定时长、规定直流电流下测得的MOV两端的电压

- 规定时长一般不超过100 ms，通常取30 ms；规定电流通常取1 mA。

见图1。

钳位电压   clamping voltage

在规定的峰值电流密度的8/20波形脉冲电流（）下MOV两端测得的电压峰值。

脉冲电流的峰值电流密度为6A±10%/cm2（≤70 V）或30 A±10%/cm2（＞70 V）。

见图1。

限制电压  limiting voltage

标称放电电流下在MOV两端测得的电压峰值。

除非另有规定，应使用8/20波形。

电容量 capacitance

在规定的频率、电压和时间下MOV两端测得的电容值。

压敏电阻的 V-I 特性

符号

图2和图3分别是IEC 60617 DB对压敏电阻和热保护压敏电阻的标识符号。

压敏电阻的标识符号

热保护压敏电阻的标识符号

IEC 60017 推荐仅用字母V和v表示电压，然而在MOV领域U和u使用更广。

缩写

DUT    待测试品

MCOV   最大持续运行电压

MOV    金属氧化物压敏电阻

TDMOV 热保护压敏电阻

MTTF  失效前平均寿命

SPD  电涌保护器

VDR  电压敏感电阻

使用条件

使用及存放环境温度范围

运行环境温度范围：

常规：–5 ℃～+55 ℃

扩展：−40 ℃～+85 ℃

MOV存放环境温度范围：

常规：–40 ℃～+85 ℃

扩展：−40 ℃～+125 ℃

热保护MOV存放环境温度范围：

常规：–40 ℃～+85 ℃

扩展：−40 ℃～+85 ℃

海拔高度或大气压范围

大气压范围为80 kPa～106 kPa，对应的海拔为+2 000 m～- 500 m。（参照IEC 60068-1）。

相对湿度

常规范围：25 ℃下5 %～95 %（参照IEC 60068-1和IEC 60068-2-78）。

性能要求

产品信息、外观及标志

产品信息

    - 制造商至少应提供下列信息：

- 制造商名称或商标以及产品型号、制造日期或批号以及相关安规认证；

- 最大持续工作电压及电流类型：D.C.或 A.C. 或“～”和/或频率；

- 压敏电压及待机电流；

- 制造商声明的每种试验类别和放电参数：

- Ⅰ类试验：

- “Ⅰ类试验”和“”及以kA为单位数值，

和/或者“T1”(在方框内的T1)和“”及以kA为单位数值；

- Ⅱ类试验：

- “Ⅱ类试验”和“”及以kA为单位数值，

和/或者“T2”（在方框内T2）和“”及以kA为单位数值；

- 钳位电压及限制电压（对应不同放电电流）；

- 电容量；

- 耐久性对温度的降额曲线；

- TDMOV应提供能通过模拟失效试验的电流等级及电流值。

对于无封装的MOV，制造商应提供包含上述内容的详细说明书；对于封装MOV，产品表面至少应有清晰的包含a1)内容的标识，未被包含的内容要提供详细说明书。

外观及标志

对于未焊接引脚的MOV，瓷体应无超过1 mm×1 mm×0.5 mm的缺损，金属电极面不应有超过1 mm2的露黑损伤；对于已焊接引脚但未封装的MOV，瓷体应无超过1 mm×1 mm×0.5 mm的缺损且不应有超过0.5 mm2的空焊空洞；对于封装MOV，封装层应无目视可见的孔洞。

每只MOV上必须有清晰的永久性标志以保证用户能通过目视获得下列信息：

生产日期或批号；

制造商名称或注册商标；

型号；

安规认证标识

所需信息也可采用编码。

当空间不足以打印这些参数时，制造商应在技术文件中提供这些参数。

标于MOV表面的标志应不易磨灭且易识别。

机械性能要求

引出端子的强度

如果适用，用户应按照GB/T 2423.60—2008的规定进行适合的试验。

可焊性

焊接端子应符合IEC 60068-2-20:2008 Ta试验方法1的要求。

电气性能要求

压敏电压

按照6.2.3.1进行试验时，压敏电压必须在规定范围内。表1列出了常用高压和低压圆盘状压敏电阻的压敏电压，其公差为±10 %。

最大交流（直流）持续运行电压（）

除非另有规定，MOV必须具有表1给出的最大交流（直流）持续运行电压（），并按照6.2.3.3和6.2.3.10耐久性试验进行符合性检验。

待机电流（DC）

按照6.2.3.3试验时，在最大直流持续运行电压下测得的待机电流必须小于制造商规定的最大值并且在施加试验电压时不得向上漂移。

电容量

按照6.2.3.4进行试验时，测得的电容量值不得超过制造商的规定值。

钳位电压

测得的钳位电压（见6.2.3.5）不得超过规定值或表1的给定值。除非另有规定，试验应采用峰值电流密度为6 A±10%/cm2（≤70V）或30 A±10%/cm2（＞70 V）的8/20等级脉冲电流（）。

限制电压	及标称放电电流

按照6.2.3.6进行试验时，测得的限制电压不得超过制造商规定值；MOV应能承受17次制造商规定峰值为的8/20波形脉冲电流，样品不得出现失效（3.1.3）。

额定脉冲能量

采用2 ms或10/1000波形脉冲电流按照6.2.3.7进行试验时，MOV应能吸收制造商规定的脉冲能量。

介电强度

本试验仅适用于有绝缘封装层的MOV和TDMOV，其介电强度应合格。

温湿度循环处理

本试验仅适用于有绝缘封装层的MOV和TDMOV，其封装层耐候性应合格。

耐久性及MTTF

应用于电源电路里的MOV必须进行耐久性试验，其试验方法为在制造商规定的最高持续运行温度下施加最大持续运行电压 1000 h，按照6.2.3.11进行。

若相关各方一致同意，可以按照附录C进行寿命评定。MTTF参见附录C。

TDMOV的模拟失效

本试验是一种逐级交流电压应力试验，是为了对TDMOV元件在受到交流过载而失效时转变成潜在火源的情况做出评估，试验中不允许出现点燃粗棉布试验盒的情况。粗棉布必须为棉并且任意1平方厘米上至少有13经线与11纬线交织。

MOV电压额定值

| 压敏电压 (V) | 最大持续运行电压 (V) |  | 钳位电压 (V) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （rms） |  | 8/20, |
| 18 | 11 | 14 | 36 |
| 22 | 14 | 18 | 43 |
| 27 | 17 | 22 | 53 |
| 33 | 20 | 26 | 65 |
| 39 | 25 | 31 | 77 |
| 47 | 30 | 38 | 93 |
| 56 | 35 | 45 | 110 |
| 68 | 40 | 56 | 135 |
| 82 | 50 | 65 | 135 |
| 100 | 60 | 85 | 165 |
| 120 | 75 | 100 | 200 |
| 150 | 95 | 125 | 250 |
| 180 | 115 | 150 | 300 |
| 200 | 130 | 170 | 340 |
| 220 | 140 | 180 | 360 |
| 240 | 150 | 200 | 395 |
| 275 | - 175 | - 225 | - 455 |
| 300 | - 195 | - 250 | - 505 |
| 330 | - 210 | - 270 | - 545 |
| 360 | - 230 | - 300 | - 595 |
| 390 | - 250 | - 320 | - 650 |
| 430 | - 275 | - 350 | - 710 |
| 470 | - 300 | - 385 | - 775 |
| 510 | - 320 | - 410 | - 845 |
| 560 | - 350 | - 450 | - 930 |
| 620 | - 385 | - 505 | - 1 025 |
| 680 | - 420 | - 560 | - 1 120 |
| 715 | - 440 | - 585 | - 1 180 |
| 750 | - 460 | - 615 | - 1 240 |
| 820 | - 510 | - 670 | - 1 355 |
| 910 | - 550 | - 745 | - 1 500 |
| 1 000 | - 625 | - 825 | - 1 650 |
| 1 100 | - 680 | - 895 | - 1 815 |
| 1 200 | - 750 | - 970 | - 2 000 |
| 1 400 | - 875 | - 1 120 | - 2 325 |
| 1 600 | - 1 000 | - 1 280 | - 2 650 |
| 1 800 | - 1 100 | - 1 465 | - 2 970 |

MOV钳位电压和限制电压试验的电流额定值

| MOV 直径 (mm) | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 25(22S) | 32 | 40(34S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤70 V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级电流峰值 A | 1 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 标称放电电流峰值 A | 125 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 | 6000 |
| ＞70 V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 等级电流峰值 A | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 220 | 300 |
| 标称放电电流峰值 A | 400 | 875 | 1750 | 3000 | 5k | 10k | 15k | 20 k |

试验方法、程序及合格判定

试验的标准条件及一般性说明

若无另外规定，试验的环境条件如下：

温度：    15 ℃～35 ℃；

相对湿度：25%～75%。

选择SPD元件需要测量MOV的规定特性，6.2.3设计的试验提出了MOV规定特性的标准化测量方法。MOV的这些特性可能个体差异较大，有可能要测量所有元件来挑选。MOV具有双向性，因而有可能需要用正、负两种电压来进行试验。

试验方法及程序

MOV试验程序按下表3进行，所有样品都要经过试验系列1测试。测试通过的样品再分别进行试验系列2～4的测试，如果是TDMOV，还需进行试验系列4中6.2.3.11的测试。在任何试验系列中，试验应按表3规定的次序进行。

如果对某试验系列中所有相关试验条款和合格判据的要求都满足，则这个试品通过表3中的该试验系列。

如果所有的试品通过试验系列，那么MOV或者TDMOV对这个试验系列是合格的。在某试验系列中有二个或多个试品没有通过试验，则MOV不符合本试验系列。

如果有一个试品没有通过试验序列，应用8个新试品重新进行该试验序列中未通过的试验项目，但是这一次不允许有任何试品试验失败。

MOV的试验程序

| 试验系列 | 试验项目 | D或ND | 分条款要求、试验方法 | 样本大小和合格判定数 |  |  | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n | c | t |  |
| 1 | 标志 | ND | 5.1 标志 | 32 | 0 | 0 | 6.2.1 |
|  | 压敏电压 |  | 5.3.1在1mA直流电流下 |  |  |  | 6.2.3.1 |
|  | 待机电流 |  | 5.3.3最大直流持续运行电压下测量 |  |  |  | 6.2.3.3 |
|  | 电容量 |  | 5.3.4温度为25 °C、频率为1 kHz、电压有效值为0.1 V |  |  |  | 6.2.3.4 |
|  | 钳位电压 |  | 5.3.5采用峰值电流密度为30A ±10%/cm2的8/20脉冲电流 |  |  |  | 6.2.3.5 |
| 2 | 引出端强度 | D | 5.2.1按照IEC 60068-2-21规定适合的试验 | 8 | 1 | 2 | 6.2.2.1 |
|  | 可焊性 |  | 5.2.2 应符合IEC 60068-2-20:2008 Ta试验方法1的要求 |  |  |  | 6.2.2.2 |
| 3 | 额定脉冲能量 | D | 5.3.7对样品施加一次2 ms或10/1000波形脉冲电流，MOV应能吸收制造商规定的脉冲能量。 | 8 | 1 |  | 6.2.3.7 |
| 4 | 耐久性试验 | D | 5.3.11将MOV加热至规定的最大持续运行温度105 °C（除非另有规定），试验电压在交流时为，在直流时则为，持续1 000 h。 | 8 | 1 |  | 6.2.3.11 |
| 5 | 标称放电电流及TDMOV模拟失效试验 | D | - 按6.2.3.9进行温湿度试验； - 按6.2.3.8进行介电强度试验； - 按6.2.3.6进行限制电压及标称放电电流试验； - 按6.2.3.8再进行介电强度试验； - 按6.2.3.11进行模拟失效试验（仅适用于热保护压敏电阻）； | 8 | 1 |  | 所有试验项必须全部合格 |
| D——破坏性试验，ND——非破坏性试验；n——样本大小；c——试验系列的合格判定数（试验系列中允许不合格品数）；t——总的合格判定数（一个试验系列或者若干个试验系列允许出现的不合格品数）。 |  |  |  |  |  |  |  |

MOV试验程序图

产品信息、外观与标志

应根据5.1.1的要求检查产品说明书是否提供了足够的产品信息；按照MOV的类型目视检查外观及标志是否符合5.1.2的要求。

机械性能要求

引出端子的强度

如果适用，按照GB/T 2423.60—2008的规定进行的试验应合格。

可焊性

按照IEC 60068-2-20:2008 Ta试验方法1的进行的试验应合格。

电气性能试验

压敏电压

a. 试验方法：

本试验中电流应不受负载电感影响而保持在一个稳定值，必须要用一个恒流源供电；试验电流的持续时间应不超过100 ms，宜为30 ms，除非另有规定，试验电流为1 mA±5%直流电流。：

见图5。

| 图例： |  |
| --- | --- |
| A | 电流表 |
| P | 直流恒流源 |
| V | 数字电压表 |

压敏电压()试验回路

本项目一般应对产品全检。

b. 合格判据：

测得的压敏电压应符合制造商规定。

最大交流（直流）持续运行电压

以下方法仅用于初步检验，最终验证按6.2.3.10耐久性试验。

a. 试验方法：

在6.2.3.3里验证，按照制造商规定的压敏电压下限值取样进行试验，取样数量不低于8只，按照图6施加制造商声称的最大交流（直流）持续运行电压，测量其待机电流。

b. 合格判据：

测得的直流待机电流或交流待机电流的阻性分量低于制造商规定值并且小于1 mA。

待机电流（DC）

a. 试验方法：

本试验中电压应不受负载电感的影响而保持在一个稳定值，必须要用一个恒压源供电；由于电压表会流过微小电流，造成泄漏电流读数不准确，故不宜将其并接在试品两端；电压源（PS）电压应设置为所测MOV的最大直流持续运行电压。

见图6。

| 图例： |  |
| --- | --- |
| A | 微安电流表 |
| PS | 电压源 (DC) |
| V | 电压表 |

待机电流试验回路

本项目一般应对产品全检。

b. 合格判据：

测得的待机电流应低于制造商规定的最大值并且小于1mA。

电容量

a. 试验方法：

电容量应在规定温度、规定的正弦频率和电压下测量，除非另有规定，试验条件为：温度为25 ℃、频率为1 kHz、电压有效值为0.1 V；取样数量不低于8只。

b. 合格判据：

测得的电容值应符合制造商规定。

钳位电压

a. 试验方法：

除非另有规定，试验电流必须是8/20波形。见图7。应当按照制造商规定的压敏电压上限值取样进行试验，取样数量不低于8只，施加表2规定的等级脉冲电流并测量钳位电压，电流峰值公差应控制在表2规定值的± 5 %内。异形产品按等效面积进行换算。

图例：

| C | 储能电容 | R3、R4 | 电阻分压器 |
| --- | --- | --- | --- |
| L | 调波电感 | R2 | 调波及限流电阻 |
| MOV | MOV试品 | RS | 分流器，也可采用电流线圈进行测量。 |
| OSC | 监测电流和电压的双通道示波器 | S1 | 充电开关 |
| PS | 直流充电电源 | S2 | 放电开关 |
| R1 | 充电电阻 |  |  |
| 本电路图仅用于原理说明，要留意高频大电流试验的测量技术，例如4点凯文接线、差分示波器、短引线技术(short leads) 等。 |  |  |  |

在脉冲电流（）下测量钳位电压（）和限制电压（）的试验电路

b. 合格判据：

测得的钳位电压值应低于制造商规定值并且低于表1规定值（若适用）。

限制电压及标称放电电流试验

a. 试验方法：

除非另有规定，试验电流必须是8/20波形，见图7。应当按照制造商规定的压敏电压上限值取样进行试验，取样数量不低于8只，按图8图示的试验顺序施加表2规定的标称放电电流并测量限制电压，电流峰值公差应控制在表2规定值的± 5 %内。异形产品按等效面积进行换算。

在开始脉冲试验之前先测量初始压敏电压、待机电流和限制电压；

不施加MCOV时用先脉冲一次，然后在1 s（图9的T1）内施加上MCOV 60 s±15 s（图9的T2）；

以上脉冲—施加MCOV动作重复做15次；

每做完5次脉冲，应让元件冷却30 min±5 min（图9的T3）；

最后一次脉冲做完后要额外继续施加MCOV至少15 min（图9的T4）；

测量最终压敏电压、待机电流和限制电压。

某些规定试验有可能伤害到试验操作者，应当采取一切恰当措施来保护操作人员免遭可能出现的火灾或爆炸伤害。

标称放电电流试验流程图

AC负载持续不间断下施加8/20脉冲进行试验也是允许的。

试验顺序

b. 合格判据：

样品不得出现失效且测得的限制电压和待机电流低于制造商规定值。

T1≤1 s；T2=60 s±15 s；T3=30 min±5 min；T4≥15 min

额定脉冲能量

a. 试验方法：

取样数量不低于8只，若设备不能直接读脉冲能量值，则按以下方法测定：

测量并记录样品初始压敏电压和钳位电压，取其中钳位电压最低的一片样品施加一次规定波形
（2 ms或10/1000）峰值为的脉冲电流并测量其电压峰值，按下式计算：

式中：

——制造商规定的额定脉冲能量（J）；

——测得的样品钳位电压（V）；

——脉冲电流的等效方波时间或方波时间（s）

用于测量额定脉冲能量的脉冲电流峰值由下式确定：

对每只样品施加一次规定波形、峰值为的脉冲电流，记录流过样品电流的真实峰值和电压的真实峰值，按下式计算每只样品吸收的真实能量：

将冲击后的样品置于标准试验环境下恢复1 h～ 2 h，然后测量其压敏电压和钳位电压并目视检查。

b. 合格判据：

样品吸收的真实能量不低于制造商规定值且样品不得失效。

介电强度试验

a. 试验方法：

介电强度试验仅适用于有绝缘封装的MOV；取样数量不低于8只；试验设备按以下设置：

电压=2倍试品的最大交流持续运行电压+1 000 V；

阈值电流=电压/2 000 kΩ。

将一片金属箔包在元件上，金属箔与引脚之间至少保持0.5 mm的间距，保证不出现沿面击穿；把元件引脚绑在一起，将绝缘试验仪分别接在引脚和金属箔上，测量引脚与金属箔之间的介电强度并保持
1 min。

b. 合格判据：

电流不得大于阈值电流。

电压为45 Hz～62 Hz的正弦波均方根值。

温湿度循环处理试验

a. 试验方法：

取样数量不低于8只；样品要进行3次完整的温湿度循环试验，每一个循环由以下三步组成：30 min内加热至（85± 2）℃并恒温24 h后立即（15 min内）在相对湿度为(90± 5)%、温度为(35 ± 5) ℃条件下保温至少24 h，然后（15 min内）在(0 ± 2) ℃停留8 h。然后进行下一个循环。

b. 合格判据：

经过温湿度循环处理的样品封装层无裂纹，室温下放置2h后进行介电强度试验（6.2.3.8）合格并且待机电流小于制造商规定。

耐久性及MTTF

在试验开始之前先测量记录样品的压敏电压和待机电流。

将MOV加热至规定的最大持续运行温度105 °C（除非另有规定），持续 1000 h。

试验电压在交流时为在直流时则为；试验在温度波动不超过±2.5 K的恒温箱中进行；试验完成后，样品在室温下冷却至少1 h；在环境温度下测量样品的压敏电压和泄漏电流，应在规定范围内。详细试验方法参见附录C。

TDMOV的模拟失效试验

样品准备

本试验使用的试品应首先测量限制电压。试验试品应按制造商提供的安装说明安装，连接导线的截面积要足够大，连接试品的电缆最大长度应为每根0.5 m。如果热保护压敏电阻宣称需要外置脱离器，则不仅本试验应将外置脱离器一起作为整体来进行，其它试验（例如测量限制电压和标称放电电流等）也应如此。使用粗棉布来做危害监测，用双层粗棉布做成元件盒来包住元件，盒内壁与元件本体的距离为10 mm。

注意：某些规定试验有可能伤害到试验操作者，应当采取一切恰当措施来保护操作人员免遭可能出现的火灾或爆炸伤害。

试验程序

样品应连接到调整成以下电压的工频电源，施加交流有效值为1.3倍试品实测值的预处理电压，预处理电源应保证在最高预处理电压下输出电流大于预期短路电流。

预处理电压施加的时间为5 s，预期短路电流设置分为0.625 A、1.25 A、2.5 A、5 A、10 A、20 A（r.m.s.）由低到高6级（分别称为1、2、3、4、5、6级短路电流），按照制造商指定的短路电流级别进行试验，若制造商指定试验的预期短路电流高于20A，则按制造商的指定值进行试验。定级试验应从1级短路电流开始，最后合格的级数即为试品的合格短路电流级数。

在施加预处理电压之后，应在试品上施加一个大小等于，电源短路电流容量如下所述的电压，时间为5 min或在电流被热保护器切断之后至少0.5 s。

从施加预处理电压到的转换时间间断应小于100 ms，流过热保护压敏电阻的电流应被监测。图10和图11显示了一个合适的试验电路和时序图。

在试品安装处的电压，电源的预期短路电流有（0～+5%）的允差。

图例：

调节预处理发生器的预期短路电流的阻抗；

调节的预期短路电流的阻抗；

Sw1　 机械开关或静态开关，用以在热保护压敏电阻上施加预处理电压；

Sw2   机械开关或静态开关，用以在处理过的热保护压敏电阻上施加参考试验电压；

DUT　 待测试品（热保护压敏电阻）。

模拟热保护压敏电阻失效模式的试验电路

图例：

t1=0

t3≥t2≥5 s-0 %

t2≤t3＜5 s0+5%

t4＝5 min0+5%或在电流切断后≥0.5 s

模拟热保护压敏电阻失效模式的时序图

每个试验都应在新的三个一组的经过预处理的样品上进行，每组样品在短路电流为100 A的下进行试验，制造商声明的额定短路电流值超过100 A时需要进行进一步试验。

进一步试验应在三个经过预处理的样品上进行，下的预期短路电流等于制造商声称的额定短路电流。针对这个试验，预处理试验结束和施加之间的时间间隔应尽可能短，不应超过100 ms。

如果在第一组样品（100 A试验设置下）试验的所有测量值：

在施加预处理电压的5 s内发生脱离；

或

在预处理电压之后施加过程中流过样品的电流不超过1 mA；

或

在预处理电压之后施加过程中流过样品的电流增加不超过试验前在下确定的初始值的20%。

则判定该级短路电流试验合格，不需要进行进一步试验。

参考试验电压根据制造商提供的TDMOV安装说明在低压配电系统中预期的应用设定，见表4。

低压系统的类型（TN系统，TT系统和IT系统）；

预期的连接（相线对中性线，相线对地，中性线对地）；

标称交流系统电压和最大允许工作波动。

TDMOV模拟失效试验参考试验电压

| 配电系统 |  | 标称交流系统电压 L-PE/L-L | 配电系统的最大预期电压波动(+%) | 参考试验电压（V） （取决于保护模式） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L-N (PEN) | L-PE | L-L | N-PE |
| 无地线和中性线的三相TT系统 | 3导体 |  | Tol | --- | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | --- |
|  | 例如 | 230/400 | 10 | --- | 255 | 440 | --- |
| 有中性线的三相TT系统 | 4导体 |  | Tol | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) |
|  | 例如 | 230/400 | 10 | 255 | 255 | 440 | 255 |
| 有PEN线的三相TN-C系统 | 4导体 |  | Tol | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | --- |
|  | 例如 | 230/400 | 10 | 255 | 255 | 440 | --- |
| 有地线和中性线的三相TN-S系统 | 5导体 |  | Tol | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) |
|  | 例如 | 230/400 | 10 | 255 | 255 | 440 | 255 |
| 有中性线的三相IT系统 | 4导体 |  | Tol | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) |
|  | 例如 | 230/400 | 10 | 255 | 440 | 440 | 255 |
| 无中性线的三相IT系统 | 3导体 | ---/UL-L | Tol | --- | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | --- |
|  | 例如 | ---/230 | 10 | --- | 255 | 440 | --- |
| 单相TN-S系统 | 3导体 | 230/400 | Tol | (1+Tol/100) | (1+Tol/100) | --- | (1+Tol/100) |
|  | 例如 | 230/--- | 10 | 255 | 255 | --- | 255 |
| 如果对于某些应用需要更高的电压波动(如+15%)，依据制造商和用户的特别协议。 |  |  |  |  |  |  |  |

合格判据

试验结束后检查粗棉布盒，粗棉布不能有以下任意一种危害带来的损毁：碎片喷出、熔融物喷出、热气（包括火焰）产物以及电火花；元件的安装位置不得被任何焊料的重新流动改变。

（资料性附录）
根据IEC 61643-11对Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类电涌保护器要求进行MOV试验

总则

符合IEC 61643-11要求的SPD要满足一种或多种规定的脉冲试验，这些试验分别定义为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类脉冲试验。

Ⅰ类试验试图模拟有部分雷电流脉冲导入线路的情况，用Ⅰ类方法试验的SPD通常建议安装于高暴露场合，例如安装有雷电防护系统的建筑物的线路入口。

用Ⅱ类和Ⅲ类方法试验的SPD只承受更短持续时间的脉冲。

所有试验细节都包含在IEC 61643-11中，本附录概述了符合IEC 61643-11的SPD内使用的MOV测试。

MOV选择

可用单只MOV或者串联、并联乃至二者共同组合的MOV组来满足IEC 61643-11的SPD脉冲额定要求。

缩写、说明及定义对照检索表

表A.1列出了本部标准使用的与IEC 61643-11相关联的缩写、说明及定义。

IEC 61643-11 与IEC 61643-331对照

| IEC 61643-11 |  |  | IEC 61643-331 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缩写 | 说明 | 定义/条目 | 缩写 | 说明 | 定义/条目 |
| 电压相关缩写、说明及定义 |  |  |  |  |  |
|  | 最大持续运行电压 | 3.1.11 |  | 最大持续电压 | 3.1.6、3.1.6.1、3.1.6.1 |
|  | 复合波发生器开路电压 | 3.1.23 |  |  |  |
|  | 残压 | 3.16 |  | 限制电压 | 3.2.3 |
|  | 复合波限制电压 |  |  | 限制电压 | 3.2.3 |
|  | 实测限制电压 | 3.1.15 |  | 限制电压 | 3.2.3 |
| 电流相关缩写、说明及定义 |  |  |  |  |  |
|  | 第Ⅱ类试验标称放电电流 | 3.1.9 |  | 标称放电电流 | 3.1.2 |
|  | 最大放电电流 | 3.1.48 |  |  |  |
|  | Ⅰ类试验脉冲电流 | 3.1.10 |  |  |  |
|  | 续流 | 3.1.12 |  |  |  |
|  | 电源预期短路电流 | 3.1.38 |  |  |  |
| 脉冲试验分类定义 |  |  |  |  |  |
|  | Ⅰ类试验 | 3.1.34.1 |  |  |  |
|  | Ⅱ类试验 | 3.1.34.2 |  |  |  |
|  | Ⅲ类试验 | 3.1.34.3 |  |  |  |

动作负载试验

总则

动作负载试验的流程概况如图A.1所示。

动作负载试验流程

本试验是按照8.3.4.2要求，将SPD通过AC电源系统加电至最大持续运行电压，对其施加规定数量的规定脉冲来模拟其使用条件。

本试验装置要符合图A.2所示的电路。

图例：

：符合8.3.4.2要求的工频电源；

D：制造商指定的SPD外部脱离器；

DUT：待测试品（SPD）；

Surge：根据8.3.4.3进行Ⅰ类和Ⅱ类动作负载试验的8/20电流；根据8.3.4.4进行附加负载试验的脉冲电流；根据8.3.4.5进行Ⅲ类动作负载试验的复合波。

动作负载试验的试验设置

在8.3.4.2.1中说明了用于SPD动作负载试验的续流小于等于500 A的工频电源特性。

要按照8.3.3说明的试验来确定实测限制电压。

为避免试品过载，试验要按如下施加一次正极性和一次负极性电涌脉冲：

Ⅰ类试验只在与相等的电流峰值下按照8.3.3.1进行；

Ⅱ类试验只在下按照8.3.3.2进行；

Ⅲ类试验只在下按照8.3.3.3进行。

实测限制电压

总则

按照图A.3所示流程图进行各种SPD的实测限制电压试验。

8/20脉冲电流的残压（8.3.3.1）

如果SPD只含有电压限制型元件，则Ⅰ类试验只在电流峰值为下进行、Ⅱ类试验只在电流峰值为In下进行。

如果制造商声称有，则要用峰值为的8/20电流进行附加脉冲试验，要测量并记录残压。

SPD要进行一个正极性序列和一个负极性序列的脉冲试验。

每次脉冲之间的时间间隔要足够长以使试品冷却至环境温度。

在Ⅰ类试验的电流峰值为时、Ⅱ类试验的电流峰值为In时测得的残压即确定为实测限制电压。

残压是电涌电流流过时测得的电压峰值，要忽略所有电流流过之前和流过途中由于特定的发生器设计（例如克罗巴发生器）而产生的高频干扰和尖峰脉冲。

根据SPD试验类型的不同，在、或下测得的残压最高值即确定为。

确定电压保护水平的试验流程图

复合波限制电压（8.3.3.3）

进行本项试验要使用一台复合波发生器。

每次脉冲之间的时间间隔要足够长以使试品冷却至环境温度。

如果SPD只含有电压限制型元件，则本项试验只需要在下进行。

脉冲发生器如此设置好后对SPD施加4次脉冲，2次正极性和2次负极性。

试验中记录到的最大电压值即为实测限制电压值和值。

UOC是复合波发生器在待测试品连接处的开路电压。

Ⅰ类和Ⅱ类动作负载试验（8.3.4.3）

施加3组、每组5次的正极性8/20脉冲电流。试品按8.3.4.2与电源连接，每次脉冲均要与电源频率同步，从0°角开始，每次脉冲的同步角按30°±5°逐级增加。试验过程如图A.4所示。

Ⅰ、Ⅱ类试验的动作负载时序图

SPD应施加电压，在施加每组冲击时，电源的预期短路电流应符合8.4.3.2。在施加每组冲击之后和最后的续流（如有）遮断之后，SPD应继续加电至少1 min来检查其稳定性。在最后一组冲击和继续加电1 min后，SPD保持加电，或在少于30 s内加电到，保持15 min来检查稳定性。为了该目的，电源（在时）的短路电流容量可减至5 A。

用Ⅰ类冲击试验MOV时，施加的8/20电流峰值应等于；

用Ⅱ类冲击试验MOV时，施加的8/20电流应等于；

如果MOV分类为Ⅰ类试验和Ⅱ类试验，则只进行其中一类试验，但要按照制造商给出的两类试验中最严酷一组参数进行。

每次冲击时间间隔为50 s～60 s；每组冲击时间间隔为30 min～35 min。

每组冲击时间间隔中试品无需加电。

Ⅰ类试验的附加动作负载试验

本试验中流过SPD的电流逐级增加到至。

MOV应施加电压，在施加每组冲击时，电源的预期短路电流应为5 A。在施加每次冲击之后和每次续流（如有）遮断之后，应继续加电至少1 min来检查其稳定性。如前一般完成后，SPD保持加电，或在少于30 s内加电到，保持15 min来检查稳定性。为了该目的，电源（在时）的短路电流容量也应是5 A。

对通电的试品，应按下列方式在相应于工频电压的正峰值时，施加正极性的冲击电流：

用0.1电流冲击一次；检查热稳定性；冷却至环境温度。

用0.25电流冲击一次；检查热稳定性；冷却至环境温度。

用0.5电流冲击一次；检查热稳定性；冷却至环境温度。

用0.75电流冲击一次；检查热稳定性；冷却至环境温度。

用1.0电流冲击一次；检查热稳定性；冷却至环境温度。

时序图如图A.5所示。

Ⅰ类试验的附加动作负载试验时序图

Ⅲ类试验的动作负载试验

SPD使用三组对应于的冲击进行试验：

在正半波峰值处触发5次正极性冲击；

在负半波峰值处触发5次负极性冲击；

在正半波峰值处触发5次正极性冲击。

时序图如图10所示。

Ⅲ类试验的动作负载试验时序图

所有动作负载试验和I类试验的附加动作负载试验的合格判据

IEC 61643-11:2011的表4中的合格判据A，B，C，D，E，F，G和M应满足。

A.4.7  用于I类试验附加动作负载试验的冲击电流优选值

流过试品（MOV）的冲击放电电流用电流峰值、电荷量和比能量和来定义。冲击电流不得出现极性反向并且必须在50 μs内达到值，电荷量的转移必须在5 ms内出现，比能量和应在
5 ms内耗散。

冲击持续时间不得超过5 ms。

表A.2给出了一定的（kA）值相对应的Q（As）值和和（kJ/Ω）值。

(A) 、（As）和（J/Ω）的关系如下：

其中=5×10-4 s

，其中=2.5×10-4 s

Ⅰ类试验优选值

| 在50μs内 kA | 在5 ms内 As |  |
| --- | --- | --- |
| 25 | 12.5 |  |
| 20 | 10 |  |
| 12.5 | 6.25 |  |
| 10 | 5 |  |
| 5 | 2.5 |  |
| 2 | 1 |  |
| 1 | 0.5 |  |
| 冲击试验符合上述参数的可能方法之一是施加GB/T 21714.1中规定的10/350波形。 |  |  |

电流峰值、电荷量和比能量的允差应是：

-10%/+10%

-10%/+20%

-10%/+45%

本条的更多说明见IEC 61643-11:2011（8.3.4.4节的Ⅰ类试验的附加动作负载试验）

用于Ⅰ类和Ⅱ类动作负载试验和残压测量的冲击电流优选值

表 A.3 的值仅用于8/20.波形。

Ⅰ类和Ⅱ类试验优选值

(kA) (kA)

100

70

60

50

40

30

20

10

流过试品的电流波形的允许误差如下：

峰值		    10%

波前时间 		10%

半峰值时间　    10%

允许冲击波上有小过冲或振荡，但其幅值应不大于峰值的5%。在电流下降到零后的任何极性反向的电流值不应大于峰值的30%。

本条的更多说明见IEC 61643-11:2011（8.3.3.1节的8/20冲击电流的残压以及8.3.4.3节的Ⅰ类和II类动作负载试验）

用于Ⅲ类试验的复合波优选值

表A.4的值用于1.2/50-8/20的组合波发生器，组合波发生器的标准冲击波的特征用开路条件下的输出电压和短路条件下的输出电流来表示。开路电压的波前时间应为1.2 s，至半峰值时间应为50 s。短路电流的波前时间应为8 s，至半峰值时间应为20 s。

开路电压的峰值和短路电流峰值的最大值分别为20 kV和 10 kA。如大于这些值（20 kV/10 kA），应进行Ⅱ类试验。

表A.4  Ⅲ类试验的复合波优选值

| (kV) | (kA) |
| --- | --- |
| 20 | 10 |
| 10 | 5 |
| 8 | 4 |
| 6 | 3 |
| 5 | 2,5 |
| 4 | 2 |
| 3 | 1,5 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0,5 |

在待试验品（DUT）连接处的开路电压的允许误差如下：

峰值			5%

波前时间 		30%

半峰值时间	    20%

这些允差只针对发生器本身，不连接任何MOV或者电源线路，是否连接电源线路取决于试验是否需要加电。

本条的更多说明见IEC 61643-11:2011（8.1.4子节-用于Ⅲ类试验的复合波，图a)）。

在待试验品（DUT）连接处的短路电流的允许误差如下：

峰值			10%

波前时间 		10%

半峰值时间	    10%

无论连接或者不连接电源线路，这些发生器的允差都应满足。是否连接电源线路取决于试验是否需要加电。

本条的更多说明见IEC61643-11:2011（8.1.4子节-用于Ⅲ类试验的复合波，图b)）。

试验设置：

发生器的虚拟阻抗或有效阻抗的标称值应为2 ，虚拟阻抗定义为开路电压的峰值和短路电流ISC的峰值之比。

以上波形和允差要求只用于在制造商声明的上的试验，这可能要求发生器进行一些调整。对于小于（0.1、0.2、0.5、1.0倍）的试验，无需对发生器进行调整，要使用相同的设置。

本条的更多说明见IEC61643-11:2011（8.1.4子节-用于Ⅲ类试验的复合波，图c)）。

（资料性附录）
IEC 61051 用于电子设备内部的压敏电阻

IEC 61051涵盖了用于电子设备内部的压敏电阻，它由两部分组成：61051-1是通用说明；61051-2是电涌抑制压敏电阻的分规范。

这两部标准确立了用AQL水平和采样数量来保证质量。

两部标准的试验项涵盖了压敏电压、泄漏电流、冲击电流、绝缘电阻、引出端强度、可焊性、耐撞击、耐振动、耐湿热、耐气候环境、耐火焰、高温耐受和抗溶剂性。

（资料性附录）
工作寿命的鉴定和维护评定程序和方法

概述

MOV的工作寿命评定，包括三个方面：

- 在最高工作温度和最大连续工作电压（U/T应力）下的失效前平均时间（MTTF）。

实验证明，在最高工作温度和最大连续工作电压下，MOV的失效率接近常数，因此可以采用“失效率抽样方案和程序”（GJB 2649A-2011）进行MTTF的初始鉴定，以及失效率等级的维持和升级。

寿命年限按市场需要，优先值确定为5、10、15、20、30年。

- 脉冲电流寿命

MOV的脉冲电流寿命，以电流峰值（）、脉冲等效方波宽度（）和能够耐受的次数（）三者的数量关系来表达, 。依据实际使用要求，若无特别规定，的数值范围是17.5 s～10 ms， 的数值范围是1～106次。

实验证明，MOV在脉冲电流应力下的失效分布是Weibull分布，从这个分布函数，可以计算出“特征寿命”，“平均寿命”，“中位寿命”和最小寿命。若无特别规定，寿命次数是指中位寿命,在必要时可以规定最小寿命。

- 脉冲寿命次数转换到MOV在安装地点的寿命年限。

U/T应力下,失效前平均时间（MTTF）的评定程序和方法

鉴定试验

鉴定试验抽样表

依据要求的寿命（年）或MTTF值，置信度，和允许试验失效数，从表D.1，确定试验的累积元件-小时数【NH】。

MTTF鉴定试验抽样表

| 寿命（年） |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿命（千元件小时 khrs） |  |  | 44 | 88 | 132 | 176 | 264 |
| MTTF （失效数 /106hrs） |  |  | 22.7 | 11.4 | 7.57 | 5.7 | 3.8 |
| 失效率等级(%/1000) 代号 |  |  | L2.27 | L1.14 | M0.76 | M0.57 | M0.38 |
| 置信度 (%) | 允许失 效数 C | M级累积元件-小时数（×106） | 试验的累积元件-小时数[UH]（×106） |  |  |  |  |
| 60 | 0 | 0.0916 | 0.0404 | 0.0804 | 0.1205 | 0.1607 | 0.2411 |
| 60 | 1 | 0.202 | 0.089 | 0.1772 | 0.2658 | 0.3544 | 0.5316 |
| 60 | 2 | 0.311 | 0.137 | 0.273 | 0.409 | 0.546 | 0.818 |
| 90 | 0 | 0.230 | 0.1013 | 0.2018 | 0.3026 | 0.4035 | 0.6053 |
| 90 | 1 | 0.389 | 0.1714 | 0.3412 | 0.5118 | 0.6825 | 1.0237 |
| 90 | 2 | 0.532 | 0.234 | 0.467 | 0.794 | 0.933 | 1.4 |
| 表中M级的累积元件-小时数用作计算其他各级累积元件-小时数的基准，它不是本表的构成项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

试验装置

U/T试验装置图见图C.1。

说明：

VS——可调直流电源，稳定度0.5%，交流文波＜1%，输出电流能力≥100 mA；

VR——被试验压敏电阻器；    TCC——恒温试验箱，±2 K；

J——样品超流切断继电器；   DISP——显示屏；

CM——电流/功率测量电路；   CON——超流检测电路；

RY——电流测量电阻（若无特别规定，RY=100 Ω～500 Ω）。

U/T应力试验装置

样品失效判据

样品失效判据如下：

- 试验中超流继电器动作的样品，判定为失效；

- 试验后压敏电压测量值应等于或小于0.9倍初始值的样品，判定为失效；

- 试验后限制电压值等于或大于1.1倍初始值的样品，判定为失效。

确定试验时间和样品数量

- 试验时间：除非另有规定，鉴定试验时间为2 000 hrs。

寿命试验时间应满足两个要求：第一，有足够多的试样参数产生退化；第二，能区别真实老化效应与随机干扰因素。MOV的早期失效出现在（0 hrs～750 hrs）试验时间内，因此寿命试验时间应明显多于750 hrs。

- 样品数量：样品数量有1)、2)两种方案规定。

全部样品在额定应力下试验，总样品数N=要求的总元件-小时数[NH] 除以2 000 hrs。

总元件-小时数[HN]分别由额定应力试验和加速应力试验来完成，若无特别规定，则(1/3)[HN]进行额定应力试验，（2/3）[HN]进行加速试验，样品数分别为：

额定应力试验样品数 ；

加速试验样品数，AF为加速系数；

总样品数。

试验过程

试验过程如下：

- 样品抽样：从被检验总体中随机抽样，同一样本中各样品压敏电压的差别不大于1%，平均值记作；

- 试验前测量：每只样品的压敏电压，和标称放电电流下的限制电压。

- 样品放入试验箱，试验箱温度调整到规定值±2 K，将规定的试验电压加到样品上。

- 试验的中间测量：试验箱温度稳定在规定值后1 h，第1次测量阻性电流或功耗。中间例行测量时间点为4 h，24 h，96 h，200 h，500 h，750 h，1 000 h，1 250 h，1 500 h，1 750 h，2 000 h。但发现某只样品的阻性电流或功耗有增大趋势时，应缩短测量间隔时间，进行跟踪测量。

试验过程中的偶然断电时间不应大于50 h。断电时间应以增加试验时间来补偿。最后100 h 试验时间内不允许断电。

- 试验后的恢复和测量

2 000 h试验结束后，切断试验电源和恒温箱加热电源，打开试验箱门，自然冷却恢复1.5 h。

测量每只样品两个方向的压敏电压，和标称放电电流下的限制电压。若压敏电压相对于初始值的下降量≥10%或标称放电电流下的限制电压相对于初始值的上升量≥10%，则均判定为失效。

鉴定试验合格判据

试验过程中的失效数，和试验后检验的失效数，两者的总数不超过表D2.1的规定,判定鉴定试验合格。

失效率等级的维持

失效率等级维持试验抽样表

初始鉴定合格的失效率等级，应按表D.2定期进行维持试验。

MTTF鉴定维持试验抽样表（置信水平为10%的一次失效率抽样方案）

| 寿命（年） | 05 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿命（千元件小时 khrs） | 44 | 88 | 132 | 176 | 264 |
| MTTF （失效数/106hrs） | 22.7 | 11.4 | 7.57 | 5.7 | 3.8 |
| 失效率等级(%/1 000) 代号 | L2.27 | L1.14 | M0.76 | M0.57 | M0.38 |
| 允许失效数 C | 试验的累积元件-小时数[UH]（×106） |  |  |  |  |
| C=1 | 0.0235 | 0.0467 | 0.07 | 0.0943 | 0.14 |
| C=2 | 0.0485 | 0.0965 | 0.145 | 0.193 | 0.29 |
| 本表以GJB 2649:96 表4中， M级C=1时累积元件小时数为0.0532×106，C=2时累积元件小时数为0.11×106，作为基数计算得到。 |  |  |  |  |  |

鉴定维持周期

维持周期为3个月、6个月、9个月或每批，应在详细规范中规定，而不能由承制方任意选定。

鉴定维持的实施

鉴定维持的实施如下：

- 在每个维持周期开始时，承制方应选择和记录在规定维持周期内，与C值相应的元件小时数。

- 应对初始鉴定的每一种鉴定（寿命年限，置信度，允许失效数C）分别进行维持。

- 不论所累积的元件小时数多少，均不应改变原定的维持周期。超出维持周期所需数值的元件小时数，应属于承制方风险，但可用于失效率升级。。

失效率等级的升级

承制方可以将按本规范D.2.1获准的初始鉴定失效率等级，按照下述规定，升级到较高失效率等级（从较小寿命年限升级到较高寿命年限）。

- 升级到下一个较高等级的产品范围，应与初始鉴定相同。

- 升级试验的抽样方案（置信度，C值），试验时间，失效判据，应与初始鉴定相同。

- 升级试验所需元件小时数的累积，应来自失效率等级的初始鉴定、维持、和批一致性检验中（当有规定时）所进行的规定可靠性试验，以及为升级单独进行的试验。

- 用于升级的数据，应包括这些数据所代表的生产周期内，所进行的所有失效率试验的结果。数据应能代表从最早提交数据之日期开始，到当前生产这个时间段内，所有的连续检验批。

- 在提交的全部数据中，至少应包括与初始鉴定相同数量的样品上，所进行的完整的失效率试验数据。若产品规范规定了寿命加速因子和相关的加速寿命试验，则完整的加速寿命试验数据，可认为等效于完整的失效率升级试验数据。

- 承制方可以附加专用样品与寿命试验样品一起进行试验。这些样品必须从承制方生产的产品中随机抽取，而且应包括产品的全部数值范围。试验一旦完成，其数据用于失效率升级，不能用作失效率维持试验数据的一部分。

脉冲电流寿命的鉴定程序和方法

术语和定义

脉冲电流应力

作用在 MOV 上，会引起 MOV 工作性能下降的脉冲电流，其强度（严酷度）以一对数据(、)来表达, 是脉冲电流峰值, 是等效方波宽度。

样品脉冲寿命

单只样品承受规定脉冲应力(、)的重复作用，其压敏电压下降到初始值的90%以前所承受的脉冲次数。

Weibull寿命分布直线

MOV的脉冲寿命符合式D.1的直线方程：

(C.1)

式中：

(C.2)

：Weibull寿命分布直线的斜率，也称为Weibull分布“形状参数”；

：样品累积失效率；

(C.3)

: 样品寿命次数；

: 样本最小寿命，也称为Weibull分布的“位置参数”；

: Weibull寿命分布直线的常数项，；

：Weibull分布的“尺度参数”。

样本平均脉冲寿命

一个试验样本中，全部样品寿命次数的总和对于样品总数的比值。

样本中位脉冲寿命

一个试验样本的样品寿命次数排序的中点寿命,即 50%的样品的寿命大于或等于，另外 50%的样品的寿命小于或等于。

样本最小脉冲寿命

依据试验样本的脉冲寿命分布函数计算出来的最小寿命次数，也称为保证脉冲寿命。

样品累积失效率

寿命次数达到 n 时失效样品的总数，对于样本中样品总数的比值。

脉冲寿命年限 LFY

以时间单位“年”表示的脉冲寿命，等于样本脉冲寿命次数（、、中的一个)，对于压敏电阻安装地 点的年平均等效脉冲次数的比值。

(C.4)

脉冲寿命特性

表达脉冲电流应力(、)与寿命次数()之间数量关系的曲线图、方程式、表格。

脉冲寿命特性的表达

脉冲寿命的类型和数值范围

详细规范应规定脉冲寿命的类型和数值范围。

若无特别规定，寿命类型为中位寿命，但在要求高可靠的安装地点常用最小寿命。

若无特别规定,寿命特性的数值范围为：

等效方波宽度：17.45 μs(8/20 脉冲)～15 ms。

15ms是考虑了多重雷击中的CC电流。

寿命次数: 1次～106次。

脉冲寿命特性曲线

脉冲寿命可以用曲线图来表达。曲线图有两种形式：一种是以寿命次数为参数的曲线，另一种是以为参数的曲线。

a）脉冲宽度=常数的曲线                              b）脉冲次数=常数的曲线

脉冲寿命曲线的形式

脉冲寿命特性方程

实验结果表明，如果，则寿命次数与脉冲应力(、) 的 数量关系，在双对数坐标系中基本上是线性的,但是直线的斜率,在窄波脉冲区段（17.5μs～200μs）（SW）与宽波脉冲区段
（200μs～15ms）(LW)可能差别较大，在这种情况下，两个区段应当用不同的方程式来表达。

（=10～106次）	(C.5)

（=17.5 μs～200 μs）或（=200μs～15ms）	(C.6)

从这两个方程式可以看出，所谓确定脉冲寿命特性方程，就是通过对样品的脉冲寿命试验，确定参数（）和（）

脉冲寿命特性表

在实际工作中，将常用数据以表格的形式来表达，未列出的数据可以依据表中的数据用“插值法”计算出来。这种表达法使用方便，数据准确。下表是个例子。

脉冲寿命特性表

| 波形 | μs | 中位寿命为下述次数时的电流峰值 (A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | 1K | 10K | 100K | 1000K |
| 8/20 | 17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

通过脉冲寿命试验，确定寿命特性方程的方法

方法说明

通过脉冲寿命试验，确定寿命特性方程的方法，可以用图D3来说明

- 从产品总体中抽取6个样本，分别进行三种波形（窄波“S”,中波“M”,宽波“L”），每种波形两个不同的电流（、）的寿命试验。从每个样本的寿命分布,计算出平均寿命(),中位寿命()和最小寿命（）。最小寿命也称保证寿命。

- 依据每种波形在2个不同电流下的寿命数据（指nave,nmed，nmin 三者中的一个），建立“电流峰值()～寿命次数”方程式，得到三个基本方程。

利用三个基本方程,依据给定条件，计算出所要求的数据，即在（、、）三个数据中，只要给定任意两个参数，就可以计算出第3个参数了。

六个样本的寿命试验电流示例（φ20电阻片）

试验脉冲波形

依据习惯做法，采用 “窄波S” (8/20， =17.45μs）,“中波M”= 200μs)，和“宽波L” 
(=2 000μs)等三种单极性指数波电流脉冲。

试验脉冲峰值

两个不同电流峰值、的选择原则是：大体等于MOV的标称放电电流,这样可以利用生产和验收过程中的数据。的寿命次数大体是的100倍，与此相应的（对于8/20），（对于200μs）, （对于2000μs）。若无其他规定，试验电流采用表D2.4的数值。

试验电流峰值、

| 尺寸，mm |  | 7 | 10 | 14 | 20 | 25 | 32 | 34S | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8/20 |  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 |
|  |  | 380 | 760 | 1520 | 3040 | 4560 | 6080 | 7600 | 9120 |
| 200μs |  | 260 | 520 | 1040 | 2080 | 3120 | 4160 | 5200 | 6200 |
|  |  | 78 | 156 | 312 | 624 | 936 | 1248 | 1560 | 1860 |
| 2 000μs |  | 68 | 136 | 272 | 544 | 816 | 1088 | 1360 | 1632 |
|  |  | 17,3 | 35 | 70.7 | 141 | 212 | 283 | 354 | 424 |

脉冲寿命试验方法

- 抽样

从总体中，随机抽取6个样本，每个样本13只样品，分别用于三种波形，每个波形大、小2个电流的寿命试验

试验前测量：每只样品的压敏电压。

脉冲寿命试验

每只样品按下述要求经受重复脉冲试验，达到失效判据时终止试验，以终止试验前的脉冲次数作为该样品的寿命次数。

脉冲隔时间：三种波形的IP2电流试验，30s /次。电流试验8/20-60s/次(与IEC 61643-11一致)，200μs-90s/次，2000μs-120s/次（与IEC 61051-1一致）

试验电流方向：单一方向。

应测量脉冲电流的电荷量,以作为试验电流峰值，而不计示波器的电流峰值的测量值。应为规定峰值的±5%

失效判据：

发生闪络和/或结构破坏；

压敏电压相对于初始测量值的下降量≥10%。

为判断压敏电压的下降量，可在冲击后25s～30s内测量电流反方向上的压敏电压，若已接近于失效判据，则样品继续在室温中恢复到整个电阻体的温度达到室温值，然后测量压敏电压，判断是否失效。

每个样本试验到全部样品失效为止，将6个样本的试验结果,记入表D.5。

六个样本每只样品寿命次数（）汇总表

| 样品编号№ |  |  | 1 | 2 | … | … | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验结果，寿命次数 | 8/20μs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200μs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 000μs |  |  |  |  |  |  |  |

计算每个样本的平均寿命，中位寿命，和最小寿命

为了便于说明，下面列举例子，说明按照Weibull分布函数，计算一个样本的试验结果，得出该样本的三个寿命值的方法。这个例子的样本中包含23只样品，见表D.6。

一个样本的寿命计算表

| 寿命次数 | 失效数 | 累积失效数 |  | Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | =10 | =11 | =12 |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| 15 | 1 | 1 | 0.04348 | -3.1134 | 2.7081 | 1.60944 | 1.38629 | 1.09861 |
| 17 | 1 | 2 | 0.08696 | -2.3972 | 2.83321 | 1.94591 | 1.79176 | 1.60944 |
| 18 | 2 | 4 | 0.17391 | -1.6552 | 2.89037 | 2.07944 | 1.94591 | 1.79176 |
| 19 | 1 | 5 | 0.21739 | -1.406 | 2.94444 | 2.19723 | 2.07944 | 1.94591 |
| 21 | 4 | 9 | 0.39130 | -0.7003 | 3.04452 | 2.3979 | 2.30259 | 2.19723 |
| 22 | 2 | 11 | 0.47826 | -0.4299 | 3.09104 | 2.48491 | 2.3979 | 2.30259 |
| 23 | 3 | 14 | 0.6087 | -0.0637 | 3.13549 | 2.56495 | 2.48491 | 2.3979 |
| 24 | 1 | 15 | 0.65217 | 0.05454 | 3.17805 | 2.63906 | 2.56495 | 2.48491 |
| 25 | 2 | 17 | 0.73913 | 0.29545 | 3.21888 | 2.70805 | 2.63906 | 2.56495 |
| 26 | 1 | 18 | 0.78260 | 0.42269 | 3.2581 | 2.77259 | 2.70805 | 2.63906 |
| 27 | 1 | 19 | 0.82609 | 0.55916 | 3.29584 | 2.83321 | 2.77259 | 2.70805 |
| 29 | 1 | 20 | 0.86957 | 0.7114 | 3.3673 | 2.94444 | 2.89037 | 2.83321 |
| 30 | 1 | 21 | 0.91304 | 0.89296 | 3.4012 | 2.99573 | 2.94444 | 2.89037 |
| 31 | 1 | 22 | 0.95652 | 1.14279 | 3.434 | 3.04452 | 2.99573 | 2.94444 |
| 32 | 1 | 23 | 1 |  |  |  |  |  |
| ⑴ 样品寿命次数和失效数是一个样本寿命试验的结果。 - ⑵累积失效率=累积失效数③/样本的样品总数（23）。 - ⑶。 - ⑷样本的平均寿命。 - ⑸样本的样品总数是23只，中位寿命应是第12只样品的寿命，它应在22次与23次之间，次。 - ⑹ Weibull分布的最小寿命没有直接计算公式，只能用“试算法”来确定。试算的过程如下：因为试验的最小寿命是15次，因此，样本的最小寿命必定≤15。 假定样本的最小寿命，计算的直线拟合方程，得到寿命直线的斜率=3.014，它的标准差=0.0855，斜率的相对误差=0.0855/3.014=2.8368%。 假定样本的最小寿命,计算的直线拟合方程，得到寿命直线的斜率=2.71235，它的标准差=0.07298，斜率的相对误差=0.07298/2.71235=2.6907% 假定样本的最小寿命,计算的直线拟合方程，得到寿命直线的斜率=2.393，它的标准差=0.0679，斜率的相对误差=0.0679/2.393=2.8374%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

比较三种假定，=11时寿命直线的斜率误差最小，即最接近直线，因此，该样本的最小寿命是11次。将六个样本寿命计算的结果汇总记入表D.7。

六个样本寿命计算结果汇总表

| 样本 | 8/20（17.5 μs） |  | 200 μs |  | 2 000 μs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = A | = A | = A | = A | = A | = A |

计算三个基本寿命方程

在窄波（S）、中波（M）和宽波（L）三种波形下，电流峰值（）对于脉冲次数()的方程式(直线方程)。

是三个基本脉冲寿命方程。这里约定：在没有特别说明的情况下，“”是指中位寿命。

将表C.7中每个波形的两个电流峰值和对应的寿命次数代入下面两个等式，每个波形就有一个寿命方程，三个波形就有三个方程。这是三个基本寿命方程，用它们可以得出其他导出方程，解决全部脉冲寿命计算问题。

（=17.5,200,2 000）	(C.7)

(C.8.1)

或	(C.8.2)

参 考 文 献

- GB/T 2423.3—2016  环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验（IEC 60068-2-78:2012，IDT）

- GB/T 17625系列  电磁兼容（IEC 61000系列）

- GB/T 18802.11 低压电涌保护器(SPD) 第11部分：低压电源系统的电涌保护器——性能要求和试验方法

- GB/T 18802.12  低压电涌保护器（SPD） 第12部分：低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则

- IEC 60068-2-6:2007 环境试验  第 2-6部分: 试验 – 试验Fc：振动(正弦曲线)

- IEC 60068-2-14:2009 环境试验 第2-14部分: 试验 – 试验N：温度变化

- IEC 60068-2-29:1987 环境试验 第2部分: 试验 –试验Eb和指南：撞击

- IEC 60068-2-52:1996 环境试验 第2部分: 试验 –试验Kb：盐雾试验，周期循环(sodium, chloride solution氯化钠溶液)

- IEC 61000-4-2:2008  电磁兼容性(EMC).第4-2部分:试验和测量技术—静电放电抗扰试验（Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test）

- IEC TR 62240-1:2013 航空电子的过程管理 – 电子元件的运行容量 – 第1部分： Temperature uprating提高额定温度

- IEC 60060-1:2010 高电压测试技术– 第1部分：一般定义及测试要求

- IEC 61051-1:2007 用于电子设备内的压敏电阻–第1部分：总规范

- IEC 61051-2:1991 用于电子设备内的压敏电阻–第2部分：浪涌抑制压敏电阻分规范