GB/T 28543—XXXX《电力电容器噪声测量方法》

（征求意见稿）

编   制   说   明

《电力电容器噪声测量方法》国家标准起草工作组
2018年9月

GB/T 28543—XXXX《电力电容器噪声测量方法》（征求意见稿）
编 制 说 明

- 工作简况

  - 任务来源

本标准是根据国家标准化管理委员会标准制修订计划（计划编号：XXXX）的要求，由中国电器工业协会提出，全国电力电容器标准化技术委员会（SAC/TC 45）负责组织，相关行业有关单位共同参与起草的。

  - 主要工作过程

2017年11月14-16日，在由西安高压电器研究院有限责任公司和中国电力科学研究院联合提议，经全国电力电容器标准化技术委员会（SAC/TC 45）第八届第三次会议（江苏南京）审议立项。

2017年12月，全国电力电容器标准化技术委员会（SAC/TC 45）秘书处向全行业征集标准起草工作组（电容器技标字[2017]05号）。

2018年1月，标准工作组基本组建完成，同时工作组主要成员同步开展了前期调研收资工作。

2018年3月，工作组在研究分析了大量国内外相关标准基础上，开始标准草案稿的编制工作。

2018年5月，完成标准草案稿（工作组讨论稿）的编制，同时已向中国电器工业协会和国家标准化管理委员会申报国家标准立项计划。

  - 标准起草单位及主要起草人

本标准起草单位：中国电力科学研究院有限公司、西安高压电器研究院有限责任公司......。

本标准主要起草人：......。

- 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

  - 标准制定论据

电力电容器尤其是滤波电容器的噪声问题,一直困扰着高压直流输变电工程建设和运行，有些在运的换流站噪声的声压级已经超过了国家环保部门的规定值，噪声污染成为当地老百姓投诉的重点，其中滤波电容器是换流站中的主要噪声源之一。对电容器产品进行噪声水平检测，是研究治理其噪声污染必不可少的一个步骤。目前电力电容器噪声测量专用标准为GB/T 28543—2012《电力电容器噪声测量方法》，该标准发布实施已逾5年，由于本标准制定时间较早，在制定过程中相关的噪声基础国家标准的发布均时间较长，未进行修订，无法为本标准的制定提供较有时效性的参考依据。另外在电容器产品噪声检验中，也发现本标准的一些试验方法存在着尚需改进之处，因此有需要对标准的相关条款进行调整。随着2016版GB/T 3757等标准的发布实施，为本标准的修订提供了参考依据。

以近年国内外电力电容器噪声研究成果为基础，开展本标准的修订工作，提出更科学、更切实可行的电容器噪声试验和测量方法，为制造、运行及检测部门提供科学统一的实施方法和评估依据，对开展电容器产品降噪技术研究，治理换流站噪声污染,对保护居民权益，保障输变电工程规划、建设和运行顺利开展都具有重大意义

  - 标准修订目的和原则

本标准从首次制订开始，就确定了以下编制原则：①电容器在实验室中产生噪声的大小、频谱的分布与在电容器实际运行中产生的噪声是相同的，至少是相近的；②电容器噪声测量环境对电容器噪声的大小、频谱分布不产生显著的影响；③电容器噪声的测量方法和计算方法满足相关噪声标准要求；④不同生产厂家的电容器噪声试验条件是一致的，试验结果间有一定的可比性。只有满足了这四点要求，才能保证电容器噪声试验的噪声源与真实条件基本一致，也就是噪声源是真实的；才能保证噪声的传播过程不受干扰；才能保证测量的电容器噪声是准确的，计算是正确的；才能保证试验结果有可比性，有应用的指导性。为此，在本次标准修订过程中依然以上述编制原则为基础，依据新版噪声测量的国家标准的要求，同时结合本标准在运用过程的实际情况，对电力电容器噪声测量方法进行调整优化，达到提出更科学、更切实可行的电容器噪声试验和测量方法的目的。

  - 新旧标准指标、水平的对比

由于电力电容器噪声测量方法涉及的专业面较广，主要涉及电力电容器技术和声学技术。标准编制时可能分析、研究和引用的标准主要涉及全国电力电容器标准化技术委员会（SAC/TC 45）、全国电工术语标准化技术委员会（SAC/TC 232）、全国声学标准化技术委员会（SAC/TC 17）等标委会归口管理的相关技术标准。其中TC 232主要涉及电容器相关的基础性一般术语等内容；TC 45主要涉及并联电容器、滤波电容器噪声测量时所施加的基波及谐波电流部分等内容；TC 17主要涉及电容器噪声测量环境、测量及计算方法等部分内容。

本标准代替GB/T 28543—2012《电力电容器噪声测量方法》，与GB/T 28543—2012相比，主要变化如下：

——增加了适用范围（见第1章）；

——更新了规范性引用文件（见第2章）；

——增加了产品布置及测量条件（见第4章）；

——修改了测点布局以及布局规则（见第4章）。

- 对标准中主要条文的说明

编写规则符合GB/ T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》的要求，同时按照GB/T 20001.1-2001《标准编写规则 第1部分：术语》给出的规则编写。

  - 范围和目的（见第1章）

本标准规定了电力电容器单元的声压级测量方法，并以此来确定电力电容器单元的声功率级。

增加了本标准不适用于下列电容器：

——高度小于0.8 m的电容器。

  - 规范性引用文件（见第2章）

本章引用文件新增加了：

GB/T 3222.1—2006  声学 环境噪声的描述、测量与评价  第1部分：基本参量与评价方法

GB/T 6882—2016  声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法

修订了

GB/T 3767 声学  声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法的日期

  - 术语和定义（见第3章）

根据GB/T 3767—2016术语的修订内容，对本标准的3.8条测量面和3.9条背景噪声的叙述重新进行了编写，以与GB/T 3767—2016保持一致。

  - 噪声测量（见第4章）

1)  4.1.2 补充了“…但应保证基波电流和谐波电流的合成电流值不超过1.3。”现有的电容器技术标准一般规定电容器单元的最大允许电流为1.3，是为了防止电容器单元发生过热，因此补充了合成电流值不超过1.3的约束条件。

2)  4.5  由于电力电容器的噪声主要从箱壳内的芯子发出，为了更为准确测量电容器的噪声，本次修订以电力电容器的箱壳作为基准发射面，不再包含电容器套管。因为电力电容器单元是安装在框架上运行的，并没有安放在某一个或多个反射面上，故参照GB/T 3767—2016中关于测量面形状和尺寸的选取方法，本标准采用平行六面体作为测量面，测量面为6个。本标准优选测量距离d选为0.3 m以满足GB/T 3767—2016要求的0.25 m的规定。当被测电容器电压较高时，如需考虑测量时安全间距的因素，可将测量距离放大到0.4 m。

  - 规范性附录

本标准附录A规定了电力电容器噪声测量面上的传声器布置方法，根据电力电容器的声学特征，参照GB/T 3767—2016附录C中关于长形机器的测量面和传声器位置的示例方法，对测量面的6个面细分为等尺寸的矩形分面元进行传声器的布置。当测量中出现4.5中a)和b)情况时，则应按GB/T 3767—2016附录C的规定增加附加传声器进行测量。

- 标准性质的建议

建议为推荐性标准。

- 贯彻标准的要求和建议措施（组织措施、技术措施、过渡办法等）

推荐性标准及其条文没有强制执行力，使用者可自主选择。建议鼓励和引导国内电容器相关设备的专业技术标准（包括国标、电力行业标准、能源行业标准和机械行业标准等）进行制修订时、编订相关技术文件时、以及编写和翻译专业手册、教材及书刊时积极引用此标准，通过标准的实施达到追求行业规范化管理和要求的目的，满足电力企业、科研院所和设备制造方多层次、多元化的需求。

- 废止建议

本标准代替GB/T 28543—2012《电力电容器噪声测量方法》。