附件1：JB/T 3855-202X《高压交流真空断路器》标准修订调研

| 序号 | 章条 编号 | 意见内容 | 单位名称 | 意见或建议 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.105.3密封 | 真空断路器的允许储存期为20年。20年是最低要求，可否提高到30年？ |  |  |  |
|  | 5.105.1真空灭弧室 | ——真空断路器应配用指定型号的真空灭弧室，且真空灭弧室的型号应在产品企业标准(或技术条件)中规定； ——用以装配真空断路器的真空灭弧室应符合JB/T 8738-2008的规定。 可否改为： ——真空断路器应配用指定型号的真空灭弧室或真空灭弧室固封极柱，且它们应符合JB/T 8754-2018的规定； ——用以装配真空断路器的真空灭弧室应符合JB/T 8738-2008的规定。 ——用以装配真空断路器的真空灭弧室固封极柱应符合JB/T 11203-2011的规定。 |  |  |  |
|  | 5.106.3 机械特性 | 配用真空灭弧室的相关参数中可否增加一项：运动部分的质量。 |  |  |  |
|  | 第6章型式试验 | 型式试验有效期的规定已在GB/T 1984-2014中涵盖，可否删除此内容？ |  |  |  |
|  | 6.1.1试验的分组 | GB/T 11022-202X已将型式试验试品数量和试验分组的内容删除。 JB/T 3855-2008中： ——机械试验、温升试验、辅助回路和控制回路的绝缘试验应在同一台试品上完成； ——主回路绝缘试验、短时耐受电流和峰值耐受电流试验、短路关合和开断试验应在同一台试品上完成，对用于自动重合闸方式的E2级断路器的电寿命试验允许用一台新品进行； ——其它项目试验的试品不作规定。 这部分内容是否保留？ |  |  |  |
|  | 第6章 | 参照GB/T 1984-2014，可否增加“辅助和控制回路的附加试验”和“真空灭弧室的X射线试验程序”。 |  |  |  |
|  | 6.2.4 通过试验的判据 | 真空断路器的冲击电压试验应满足下列条件： a) 非自恢复绝缘上不应发生破坏性放电； b) 对每一个试验系列的15次冲击电压试验，破坏性放电应不超过两次，且最后五次冲击电压试验中破坏性放电应不超过一次。如果最后五次冲击电压试验中有一次破坏性放电，则应施加附加的五次试验验证且不应出现击穿。只要整个试验过程中破坏性放电总次数不超过两次,可以重复增加五次试验。这会导致每系列试验的次数最多达到25次。 上述内容已包含在GB/T 11022-202X中，是否保留？ |  |  |  |
|  | 6.2.9 局部放电试验 | 采用固封工艺的真空断路器应进行局部放电试验，且局部放电水平不应超过10 pC。 10 pC是最低要求？40.5 kV及以下可否规定为5 pC？ |  |  |  |
|  | 6.8 密封试验 | ——密封试验对其真空灭弧室进行，GB/T 11022-1999 的6.8.3的项b)和JB/T 8738-2008的6.6适用； ——真空灭弧室外绝缘介质为低压力流体（气体、液体）的真空断路器流体的密封试验，GB/T 11022-1999的6.8.1、6.8.4分别适用。 - 这部分内容是否保留？ - GB/T 11022-202X中规定：对真空灭弧室没有要求特定的密封试验，因为它们的密封性在制造过程中已经验证且认为 在其使用寿命期间漏气率为零。不过，如果特定的标准要求作为状态检查的密封试验（例 如机械试验、低温和高温试验等），则需要验证真空的完整性，而不是密封性试验。 |  |  |  |
|  | 6.101机械试验和环境试验 | 采用固封工艺的真空断路器的真空灭弧室固封极柱还应进行JB/T 8738-2008中6.5规定的环境试验，但低温试验时的温度为-25 ℃±3 ℃；温度变化试验中的高温为40 ℃±2 ℃。 是否可改为： 用以装配真空断路器的真空灭弧室应进行JB/T 8738-2008中6.5规定的环境试验，用以装配真空断路器的真空灭弧室固封极柱应进行JB/T 11203-2011中6.3规定的环境试验。 |  |  |  |

注：各单位可根据标准使用过程中遇到的问题，提出其他修改意见或建议，增加在表格中。

附件2：JB/T 9694-202X《高压交流六氟化硫断路器》标准修订调研

| 序号 | 章条 编号 | 意见内容 | 单位名称 | 意见或建议 | 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2额定绝缘水平 | GB/T 11022-202X有两档数值可选，JB/T 9694-2008只规定一档数值，JB/T 9694-202X参照GB/T 11022-202X还是参照JB/T 9694-2008？ |  |  |  |
| 2 | 5.2 | 对六氟化硫气体的要求，运行中的断路器内的六氟化硫气体湿度应不大于300×10-6μL/L。300×10-6μL/L是最低要求，可否提高到150×10-6μL/L。 |  |  |  |
| 3 | 第6章 | “型式试验”，型式试验有效期的规定已在GB/T 1984-2014中涵盖，可否删除此内容？ |  |  |  |
| 4 | 第6章 | 参照GB/T 1984-2014，可否增加“辅助和控制回路的附加试验”、“真空灭弧室的X射线试验程序”。 |  |  |  |
| 5 | 6.1.2型式试验的试品 | GB/T 11022-202X已将型式试验试品数量和试验分组的内容删除。 JB/T 9694中： ——机械试验、温升试验、辅助回路和控制回路的绝缘试验应在同一台试品上完成； ——主回路绝缘试验、短时耐受电流和峰值耐受电流试验、基本短路试验方式应在同一台试品上完成，对用于自动重合闸方式的E2级六氟化硫断路器的电寿命试验允许用一台新品进行； ——其它项目试验的试品不作规定。 这部分内容是否保留？ |  |  |  |
| 6 | 6.2.4 通过试验的判据 | 真空断路器的冲击电压试验应满足下列条件： a) 非自恢复绝缘上不应发生破坏性放电； b) 对每一个试验系列的15次冲击电压试验，破坏性放电应不超过两次，且最后五次冲击电压试验中破坏性放电应不超过一次。如果最后五次冲击电压试验中有一次破坏性放电，则应施加附加的五次试验验证且不应出现击穿。只要整个试验过程中破坏性放电总次数不超过两次,可以重复增加五次试验。这会导致每系列试验的次数最多达到25次。 上述内容已包含在GB/T 11022-202X中，是否保留？ |  |  |  |

注：各单位可根据标准使用过程中遇到的问题，提出其他修改意见或建议，增加在表格中。